## Лист1
Аварийные отключения произошедшие на объектах электросетевой организации ООО "Новомичуринские Электрические Сети" за 2015 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ф. №7 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-03-09 12:25 | 2015-03-10 16:40 | 2015-03-09 12:40 | 0.25 | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции,вследствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля произошел электропробой КЛ 10кВ | Установить кабельную встав-ку, соединительные муфты на поврежденном участке. Произвести ис-пытание ка-бельного участ-ка.
2 | Ф. №3 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-03-29 13:23 | 2015-03-29 15:50 | 2015-03-29 15:50 | 2.45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
3 | Ф. №13 от ТП-23 (ТРГ) | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 11:00 | 2015-05-27 09:00 | 0 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "В". В процессе осмотра ВЛ 10кВ на опоре №20 об-наружен обрыв вязки провода фазы "В" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 20, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "В" Возникло замыкание фазы "В" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии.
4 | Ф. №1 от РП-1 | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-05-28 18:30 | 2015-05-28 20:00 | 2015-05-28 19:00 | 0.5 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 8 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
5 | Ф. №7 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-04 14:00 | 2015-06-04 16:15 | 2015-06-04 14:15 | 0.25 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "А". В процессе ос-мотра ВЛ 10кВ на опоре №18 об-наружен обрыв вязки провода фазы "А" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 18, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "А" Возникло замыкание фазы "А" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии.
6 | Ф.№3 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-23 15:15 | 2015-06-23 18:00 | 2015-06-23 18:00 | 2.75 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
7 | Ф.№8 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-23 15:40 | 2015-06-23 18:40 | 2015-06-23 18:40 | 3 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "В". В процессе ос-мотра ВЛ 10кВ на опоре №235 об-наружен обрыв вязки провода фазы "В" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 235, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "В" Возникло замыкание фазы "В" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии.
8 | Ф.№15 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-27 22:30 | 2015-06-28 01:45 | 2015-06-28 01:45 | 3.25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
9 | Ф. №18 от РП НВП | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-27 22:30 | 2015-06-28 00:20 | 2015-06-28 00:20 | 1.83 | Неклассифицированные причины | Пробой электрической изоляции концевой кабельной муфты | Заменить концевую кабельную муфту. Произвести испытание КЛ.
10 | Ф.№7 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-30 07:15 | 2015-06-30 10:30 | 2015-06-30 07:30 | 0.25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
11 | Ф.№4 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-06-30 09:30 | 2015-06-30 12:45 | 2015-06-30 09:45 | 0.25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
12 | Ф.№16 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-07-01 12:15 | 2015-07-01 16:00 | 2015-07-01 16:00 | 3.75 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
13 | Ф.№15 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-07-02 08:50 | 2015-07-02 12:25 | 2015-07-02 12:25 | 3.58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 15 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
14 | Ф. №2 от РП-1 | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-07-08 05:30 | 2015-07-08 10:00 | 2015-07-08 06:00 | 0.5 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "С". В процессе осмотра ВЛ 10кВ на опоре №12 обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 12, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "С" Возникло замыкание фазы "С" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии.
15 | Ф.№19 от РП-НВП | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-07-17 10:50 | 2015-07-18 12:00 | 2015-07-17 11:20 | 0.5 | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции,вследствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля произошел электропробой КЛ 10кВ | Установить кабельную встав-ку, соединительные муфты на поврежденном участке. Произвести ис-пытание ка-бельного участ-ка.
16 | Ф. №13 от ТП-23 (ТРГ) | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-07-26 18:30 | 2015-07-26 21:00 | 2015-07-26 18:30 | 0 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной о-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
17 | Ф. №13 от ТП-23 (ТРГ) | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-08-08 03:00 | 2015-08-08 09:00 | 2015-08-08 03:00 | 0 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
18 | Ф. №4 от ПС "Новомичуринск" | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-08-09 07:30 | 2015-08-09 11:45 | 2015-08-09 07:45 | 0.25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 30 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
19 | Ф. №2 от РП-1 | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-08-09 07:30 | 2015-08-09 12:00 | 2015-08-09 08:00 | 0.5 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 16 | Провести внеочередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
20 | Ф. №2 от РП-1 | ЛЭП | 10 (10.5) | 2015-09-13 07:00 | 2015-09-13 09:30 | 2015-09-13 07:30 | 0.5 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.