## форма 8.1
Аварийные отключения произошедшие на объектах электросетевой организации ООО "Новомичуринские Электрические Сети" за 2014 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийного отключения , кВт |  |  |  | № акта расследования технологического нарушения
[9 empty] | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ф. №3 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-01-17 13:00 | 2014-01-17 16:15 | 2014-01-17 15:00 | 2 | 106 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "А". В процессе осмотра ВЛ 10кВ на опоре №98 об-наружен обрыв вязки провода фазы "А" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 98, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "А" Возникло замыкание фазы "А" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии. | 1
2 | Ф. №1 от РП-1 | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-04-08 13:10 | 2014-04-08 16:00 | 2014-04-08 13:25 | 0.25 | 59 | Воздействие посторонних лиц и орг.,Повреждение на оборудовании абонента в РП-1 10кВ | Неклассифицированные причины,Повреждение на оборудовании абонента в РП-1 10кВ. |  | 2
3 | Ф. №2 от РП-1 | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-04-14 10:00 | 2014-04-15 15:50 | 2014-04-14 10:15 | 0.25 | 26 | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции,вследствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля произошел электропробой КЛ 10кВ | Установить ка-бельную встав-ку, соедини-тельные муфты на поврежден-ном участке. Произвести ис-пытание ка-бельного участ-ка. | 3
4 | Ф.№4 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-04-23 20:30 | 2014-04-23 23:50 | 2014-04-23 20:40 | 0.1667 | 104 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 4
5 | Ф.№3 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-06-10 12:45 | 2014-06-10 14:55 | 2014-06-10 14:55 | 2.17 | 69 | Воздействие повторяющихся стихийных яв-лений,Гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,Произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 94 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 5
6 | Ф.№16 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-06-21 08:00 | 2014-06-21 16:00 | 2014-06-21 08:00 | 0 | 0 | Воздействие повторяющихся стихийных яв-лений,Гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,Произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 41 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 6
7 | Ф.№6 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-06-22 13:08 | 2014-06-22 14:57 | 2014-06-22 14:57 | 1.82 | 10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 39 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 7
8 | Ф.№4 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-07-16 19:05 | 2014-07-16 22:55 | 2014-07-16 19:15 | 0.17 | 112 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 28 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 8
9 | Ф.№10 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-07-21 16:29 | 2014-07-21 22:01 | 2014-07-21 16:39 | 0.17 | 14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 62 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 9
10 | Ф.№7 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-07-25 21:00 | 2014-07-26 | 2014-07-25 21:17 | 0.28 | 18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 25 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 10
11 | Ф.№10 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-07-30 16:40 | 2014-07-30 21:00 | 2014-07-30 16:50 | 0.17 | 14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 51 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 11
12 | Ф.№6 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-08-02 09:00 | 2014-08-02 12:00 | 2014-08-02 12:00 | 3 | 1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на ЛР №2 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 12
13 | Ф. №9 от КРУ-6 кВ РГРЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 2014-08-03 08:00 | 2014-08-03 13:00 | 2014-08-03 13:00 | 5 | 194 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "Б". В процессе осмотра ВЛ 6кВ на опоре №21 обнаружен обрыв вязки провода фазы "Б" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 21, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-6 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "Б" Возникло замыкание фазы "Б" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии. | 13
14 | Ф.№10 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-08-05 17:00 | 2014-08-05 20:00 | 2014-08-05 17:10 | 0.17 | 26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 14
15 | Ф. №9 от КРУ-6 кВ РГРЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-18 13:00 | 2014-08-18 13:00 | 5 | 194 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер | Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 25 | Провести вне-очередной ос-мотр ВЛ-6 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 15
16 | Ф. №3 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-09-03 17:00 | 2014-09-03 19:00 | 2014-09-03 19:00 | 2 | 86 | Воздействие стихийных явлений произошло замыкание на землю фазы "С". В процессе ос-мотра ВЛ 10кВ на опоре №115 об-наружен обрыв вязки провода фазы "С" | Нарушение механического соединения,Причиной отключения ВЛ явился обрыв вязки верхнего провода на опор № 115, нарушение электрической изоляции из-за экстримальных стихийных явлений возросло тяжение в проводах ВЛ-10 кВ, а также потери механической прочности проводов, привело к обрыву вязки крепления провода фазы "А" Возникло замыкание фазы "С" на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ. По результатам осмотра наметить и выполнить мероприятия по поддержанию ВЛ в технически исправном состоянии. | 16
17 | Ф.№7 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-09-25 17:03 | 2014-09-25 20:10 | 2014-09-25 17:15 | 0.2 | 8 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 17
18 | Ф.№18 от ПС "Новомичуринск" | ВЛ | 10 (10.5) | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-16 22:00 | 2014-10-16 22:00 | 1 | 54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, при неблагоприятных погодных условиях , произошло отключение ВЛ-10 кВ. Для выявления причины отключения ВЛ-10 кВ был проведен осмотр. Повреж-дений обнаружено не было и после проведенного осмотра произведено РПВ успешное |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 18
Итого: | [6 empty] | 23.8167 | 1095